|  | УТВЕРЖДЕНО Глава Верхнетоемского муниципального района ______________ Н.В. Вьюхина «_____»_____________ 2021 г. |
| --- | --- |

Схема ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДВИНСКОЕ» ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО района архангельской области

ДО 2035 ГОДА

Книга 2

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

с. Верхняя Тойма

2021 г.

Оглавление

Глава 1. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	7

Часть 1. «Функциональная структура теплоснабжения»	7

1.1.1. Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними.	7

1.1.2. Зоны действия производственных котельных.	7

1.1.3.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения.	8

Часть 2. «Источники тепловой энергии»	8

1.2.1. Структура основного оборудования.	8

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.	13

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.	13

1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто.	13

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.	14

Года ввода в эксплуатацию оборудования источников приведены в таблице 1.10.	14

Таблица 1.10. Сведения о эксплуатации и ремонте теплофикационного оборудования	14

Наименование котельной	14

Тип, марка котла	14

Год ввода в эксплуатацию	14

Год реконструкции	14

Дата последнего освидетельствования	14

Срок продления ресурса после освидетельствования	14

Мероприятия по продлению ресурса	14

Котельная п.Двинской	14

ДКВР 10-13	14

2004	14

ДКВР 10-13	14

ДКВР 10-13	14

2004	14

КЕ 10-14	14

КЕ 10-14	14

Котельная д.Скрипчинская	14

401М	14

КВт(М)-0,6-1,0	14

Котельная д.Семеновская	14

Луга-0,8	14

КВ	14

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).	15

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.	15

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования.	15

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.	16

Часть 3. «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты»	19

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.	19

1.3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.	21

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков.	21

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.	22

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.	22

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их особенностей.	22

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.	22

1.3.8.  Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.	25

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.	25

Статистика инцидентов на тепловых сетях других теплосетевых организаций отсутствует, однако вышеприведенные данные с высокой степенью точности можно экстраполировать на другие зоны в связи с достаточно однородным состоянием трубопроводной системы как в части ее износа, так и условий эксплуатации.	26

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.	26

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения.	26

На тепловых сетях ежегодно проводятся текущие и капитальные ремонты в межотопительный период, что способствует предотвратить дальнейшие аварии и инциденты, вследствии чего аварийно-восстановительнвые работы не требуются.	26

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	26

1.3.12.  Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.	27

1.3.13. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.	28

1.3.14. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.	30

1.3.15. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.	30

1.3.16. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.	30

1.3.17. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.	31

1.3.18. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.	32

1.3.19. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.	32

1.3.20. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.	32

1.3.21. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.	33

Часть 4. «Зоны действия источников тепловой энергии»	39

Часть 5. «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»	39

1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.	39

1.5.2. Применение отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.	44

1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.	44

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлены в табл. 1.25.	44

1.5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.	44

1.5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.	45

Часть 6. «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»	47

Часть 7. «Балансы теплоносителя».	49

1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.	49

1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.	50

Данные об утвержденных балансах производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения не предоставлены.	50

Часть 8. «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»	50

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.	50

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.	50

Часть 9. «Надежность теплоснабжения».	53

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.	53

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей.	60

1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.	60

Часть 10. «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций».	60

Часть 11. « Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения».	61

Часть 12. «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа»	63

Глава 2. «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	66

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.	67

2.4.  Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.	68

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	68

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.	68

2.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	68

2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	68

2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.	69

2.10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.	69

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения	70

Глава 4. «Существующее и перспективное балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребления»	71

4.1.  Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.	71

4.2.  Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии.	72

4.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.	73

4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	73

Глава 5. «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения	74

Глава 6. «Существующее и перспективное балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	75

Глава 7. «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	76

Глава 8. «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них»	81

Глава 9. «Перспективные топливные балансы»	83

Глава 10. «Оценка надежности теплоснабжения»	84

Глава 11. «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	92

Глава 12. "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации"	94

Глава 13. «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	96

Глава 14. «Ценовые (тарифные) последствия»	97

Глава 15. «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	98

Глава 16. «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	99

Глава 17. «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	100

Глава 18. «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»	101

# Глава 1. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

## Часть 1. «Функциональная структура теплоснабжения»

### 1.1.1. Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними.

В настоящее время на территории сельского поселения Двинское Верхнетоемского муниципального района (далее – сельское поселение) в сфере теплоснабжения осуществляют свою деятельность две теплоснабжающие организации ООО Управляющая компания «Уютный город» и ООО «Удар».

В ведении ООО Управляющая компания «Уютный город» находится твердотопливная (древесная щепа) котельная и тепловые сети после котельной в п. Двинской, обеспечивающие теплом жилые, общественные и административные здания.

В настоящее время на территории сельского поселения «Двинское» в сфере теплоснабжения осуществляет свою деятельность с 04 сентября 2015 года ресурсоснабжающей организация ООО «Удар». ООО «Удар» эксплуатирует на основании концессионного соглашения от 04 сентября 2015 года здание котельных с оборудованием в д. Скрипчинская и д. Семеновская 1-я.

Функциональная схема централизованного теплоснабжения сельского поселения представлена на рис. 1.

Рис. 1. Функциональная схема централизованного теплоснабжения сельского поселения.

### 1.1.2. Зоны действия производственных котельных.

На территории сельского поселения нет производственных котельных, размещенных на территории предприятий.

### Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Индивидуальные жилые дома, объекты социальной и производственной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных источников тепла, работающих на дровах, отходах лесопиления и электроэнергии.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

## Часть 2. «Источники тепловой энергии»

### 1.2.1. Структура основного оборудования.

Источником централизованного теплоснабжения в сельского поселения являются котельные, расположенные в п. Двинской, д. Семеновская 1-я, д. Скрипчинская. Котельные производят тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления жилых, общественных и административных зданий в п. Двинской, д. Семеновская 1-я, д. Скрипчинская и горячего водоснабжения жилых, общественных и административных зданий в п. Двинской.

Таблица 1.1. Котельная п.Двинской.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения |  | Архангельская область Верхнетоемский район п. Двинской ул. Октябрьская д.1 б |
| 2 | Год постройки |  | 1978 |
| 3 | Год последнего капитального ремонта |  | – |
| 4 | Размер здания в осях | м х м | 61,29×18,79 (пристройка 3,6×4) |
| 5 | Площадь застройки | м2 | 1166 |
| 6 | Строительный объем | м3 | 13244 |
| 7 | Высота до низа ферм (перекрытия) | м | 11,5 |
| 8 | Этажность здания |  | 3 |
| 9 | Котельный зал расположен на отметке |  | ± 0,000 |
| 10 | Площадка обследования на отметке |  | ± 0,000 |

Котельная выполнена из кирпича, фундамент бетонный; кровля – профнастил; полы бетонные. Водоотвод с кровли наружный неорганизованный.

Рис.1 – Котельная в пос.Двинской (общий вид, водно-паровой сетевой подогреватель, тепловычислитель теплосчетчика, паровой котел ДКВР-10-13)

Суммарная установленная мощность котельной в п.Двинской – 33,42 Гкал/ч.

На котельной в качестве основного топлива используется древесная щепа.

Схема теплоснабжения – четырехтрубная, закрытая.

График регулирования отпуска тепловой энергии отопительно-бытовой с расчетными параметрами 95-70 °C.

Таблица 1.2. Котельная д. Семеновская 1-я.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения |  | Архангельская область Верхнетоемский район д.Семеновская 1-я, д.24а |
| 2 | Год постройки |  | 1971 |
| 3 | Год последнего капитального ремонта |  | – |
| 4 | Размер здания в осях | м х м | 23,6х6,6 |
| 5 | Площадь застройки | м2 | 155,8 |
| 6 | Строительный объем | м3 | 592 |
| 7 | Высота до низа ферм (перекрытия) | м | 3,8 |
| 8 | Этажность здания |  | 1 |
| 9 | Котельный зал расположен на отметке |  | ± 0,000 |
| 10 | Площадка обследования на отметке |  | ± 0,000 |

Котельная выполнена из кирпича, фундамент бетонный; кровля – совмещенная, железобетонная; полы бетонные.

Таблица 1.3. Котельная д.Скрипчинская.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения |  | Архангельская область Верхнетоемский район д.Скрипчинская, д.6 |
| 2 | Год постройки |  | 1985 |
| 3 | Год последнего капитального ремонта |  | – |
| 4 | Размер здания в осях | м х м | 20,15х6,4 |
| 5 | Площадь застройки | м2 | 152,4 |
| 6 | Строительный объем | м3 | 490,04 |
| 7 | Высота до низа ферм (перекрытия) | м | 3,8 |
| 8 | Этажность здания |  | 1 |
| 9 | Котельный зал расположен на отметке |  | ± 0,000 |
| 10 | Площадка обследования на отметке |  | ± 0,000 |

Котельная выполнена из кирпича, фундамент бетонный; кровля – мягкая по железобетонным плитам, утепленная; полы бетонные.

Таблица 1.4. Основное оборудование котельных сельского поселения.

| Наименование котельной | Существующие марки котлов | Кол-во котлов | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год реконструкции | Полная мощность котельной, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, 2016 (2017), Гкал/ч | Вид топлива | Расход топлива за отопительный сезон | КПД существующих котлов, проектный / реальный | Технический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, пос. Двинской | ДКВР 10-13 | 1 | 1975 | 2004 | 33,42 | 6,199 | щепа | 22,0 тыс. м3 | 53,8 | 80 |
|  | ДКВР 10-13 | 1 | 1976 |  |  |  |  |  | 55,8 |  |
|  | ДКВР 10-13 | 1 | 1979 | 2004 |  |  |  |  | 56,7 |  |
|  | КЕ 10-14 | 1 | 1989 |  |  |  |  |  | 57,7 |  |
|  | КЕ 10-14 | 1 | 1990 |  |  |  |  |  | 59,4 |  |
| Котельная д. Скрипчинская | 401М | 1 | 2001 |  | 1,22 | 0,141 | дрова | 723,2 м3 | 73 |  |
|  | КВт(м)-0,6-1,0 | 1 | 2013 |  |  |  |  |  | 86 |  |
| Котельная д. Семеновская 1-я | Луга-0,8 | 1 | 2000 |  | 0,9 | 0,0635 | дрова | 490,0 м3 | 50 |  |
|  | КВ | 1 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |

Таблица 1.5. Вспомогательное оборудование в котельной п.Двинской

| № п/п | Наименование оборудования | Примечание | Тип оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор, м | Мощность, кВт | Число об/мин. | Производительность, м3/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная, пос. Двинской |
| 1 | Насос сетевой | 2 шт.; эл. двиг. АИР250S4 | Д-320-50 | 50 | 75 | 1480 | 320 |
| 2 | Питательный насос | 2 шт.; эл. двиг. 4А180М2У3 | ЦИСП 38-132 | 132 | 30 | 3000 | 38 |
| 3 | Подпиточный насос | 1 шт.; эл. двиг. МО160М 2 шт.; Wilo MVI 806-1/16/E/3-400-50-2 | К-90/55А | 40 | 18,5 | 2925 | 90 |
| 4 | Насос горячего водоснабжения | 1 шт.; эл. двиг. АИР180М2 | СМ-100-62-200/2 |  | 30 | 2900 |  |
| 5 | Насос горячего водоснабжения | 1 шт.; эл. двиг. 4А180М2У3 | К-90/55А | 55 | 30 | 2925 | 90 |
| 6 | Насос исходной воды | 1 шт.; эл. двиг. АИР100 | КМ-20/30 | 30 | 5,5 | 2900 | 20 |
| 7 | Насос исходной воды | 1 шт.; эл. двиг. 4АМ11 | К 45/30 | 30 | 7,5 | 2900 | 45 |
| 1 | Дымосос | Котел №1 | ДН-12,5 |  | 45 | 1480 | 28700 |
| 2 | Вентилятор |  | 9У |  | 17 | 725 | 14900 |
| 3 | Дымосос | Котел №2 | ДН-11,2У |  | 45 | 1460 | 28700 |
| 4 | Вентилятор |  | 9У |  | 15 | 1480 | 14900 |
| 5 | Дымосос | Котел №3 | ДН-11,2У |  | 55 | 1460 | 28700 |
| 6 | Вентилятор |  | 9У |  | 15 | 1480 | 14900 |
| 7 | Дымосос | Котел №4 | ДН-11,2У |  | 45 | 1460 | 28700 |
| 8 | Вентилятор |  | 10У |  | 11 | 965 | 13620 |
| 9 | Дымосос | Котел №5 | ДН-11,2У |  | 55 | 1475 | 28700 |
| 10 | Вентилятор |  | 10У |  | 11 | 965 | 13620 |
| 11 | Деаэратор | 2 шт. | ДСА-25 |  |  |  |  |
| 12 | Подогреватель пароводяной горячего водоснабжения | 2 шт. | МВН 1436-05 |  |  |  |  |
| 13 | Подогреватель пароводяной | 4 шт. | МВН 1437-05 |  |  |  |  |
| 14 | Подогреватель водоводяной | 6 шт. | ВВП 12-219-400 |  |  |  |  |
| 15 | Химводоподготовка | 3 шт. | фильтра ФИПа 1 |  |  |  |  |
| 16 | Дизель генератор | 2 шт. | 1Д12-400 |  |  |  |  |
| 17 | Солерастворитель | 1 шт. |  |  |  |  |  |

Таблица 1.6 Вспомогательное оборудование котельных в д.Скрипчинская и д.Семеновская 1-я

| № п/п | Наименование оборудования | Тип оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Напор, м | Мощность, кВт | Число об/мин. | Производительность, куб.м/ч |
| 1 | Циркуляционный насос | К 45/30 | 32 | 6,5 | 2900 | 45 |
| 2 | Циркуляционный насос | Pedrollo | 45 | 2,2 | 2900 | 50 |
| 3 | Дымосос | ДН-8 | - | 11 | 1500 | 6700 |
| 4 | Подпиточный насос | К 20/30 | 32 | 2,5 | 2900 | 20 |

### 1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Параметры установленной тепловой мощности оборудования, сумма мощностей которого составляет установленную тепловую мощность источника. Параметры установленной тепловой мощности оборудования приведены в Таблице 1.7.

Таблица 1.7.  Установленная тепловая мощность.

| Наименование котельной | Тип, марка котла | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная п.Двинской | ДКВР 10-13 | 33,42 |
|  | ДКВР 10-13 |  |
|  | ДКВР 10-13 |  |
|  | КЕ 10-14 |  |
|  | КЕ 10-14 |  |
| Котельная д. Скрипчинская | 401М | 1,22 |
|  | КВт(м)-0,6-1,0 |  |
| Котельная д. Семеновская 1-я | Луга-0,8 | 0,9 |
|  | КВ |  |

### 1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников представлены в Таблице 1.8.

Таблица 1.8.  Располагаемая тепловая мощность.

| Наименование котельной | Тип, марка котла | Существующие ограничения, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.Двинской | ДКВР 10-13 | 0 | 33,42 |
|  | ДКВР 10-13 |  |  |
|  | ДКВР 10-13 |  |  |
|  | КЕ 10-14 |  |  |
|  | КЕ 10-14 |  |  |
| Котельная д. Скрипчинская | 401М | 0 | 1,22 |
|  | КВт(м)-0,6-1,0 |  |  |
| Котельная д. Семеновская 1-я | Луга-0,8 | 0 | 0,9 |
|  | КВ |  |  |

### 1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности нетто приведены в Таблице 1.9.

Таблица 1.9.  Затраты на собственные нужды и тепловая мощность нетто.

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды, Гкал/ч | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная п.Двинской | 0,1 | 33,32 |
| Котельная д. Скрипчинская | 0,0056 | 1,21 |
| Котельная д. Семеновская 1-я | 0,0056 | 0,89 |

### 1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

### Года ввода в эксплуатацию оборудования источников приведены в таблице 1.10.

### Таблица 1.10. Сведения о эксплуатации и ремонте теплофикационного оборудования

| Наименование котельной | Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Год реконструкции | Дата последнего освидетельствования | Срок продления ресурса после освидетельствования | Мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.Двинской | ДКВР 10-13 | 1975 | 2004 |  |  |  |
|  | ДКВР 10-13 | 1976 |  |  |  |  |
|  | ДКВР 10-13 | 1979 | 2004 |  |  |  |
|  | КЕ 10-14 | 1989 |  |  |  |  |
|  | КЕ 10-14 | 1990 |  |  |  |  |
| Котельная д.Скрипчинская | 401М | 2001 |  |  |  |  |
|  | КВт(М)-0,6-1,0 | 2013 |  |  |  |  |
| Котельная д.Семеновская | Луга-0,8 | 2000 |  |  |  |  |
|  | КВ |  |  |  |  |  |

Основное теплофикационное оборудование периодически проходит плановые профилактические ремонты.

### 1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории сельского поселения отсутствуют.

### 1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии отопительно-бытовой. Горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график отпуска тепловой энергии  – 95-70 °С при расчетной температуре наружного воздуха tнр = -35 °С.

Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax = 95 °С.

### 1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования.

Анализ загрузки котлоагрегатов проводился исходя из соотношения номинальной производительности котла и суммарной производительности.

Результаты представлены в таблице ниже.

Таблица 1.11.  Среднегодовая загрузка оборудования.

| Источник теплоснабжения | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| --- | --- |
|  | 2016 | 20157 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Котельная п.Двинской | - | - | 10 | 10 | 10 |
| Котельная д.Семеновская 1-я |  |  |  | 10 | 10 |
| Котельная д.Скрипчинская |  |  |  | 15 | 15 |

Среднегодовая нагрузка котельной в п.Двинском не более 3 Гкал/ч, что составляет менее 10 %. Большую часть времени в работе находится 1 котел, при температуре ниже -15 градусов, когда мощности одного котла недостаточно, ТСО вынужденно включает в работу два котла, при этом нагрузка далеко от оптимальной, что является крайне неэкономичным режимом работы котельной.

Проектная мощность котельной п. Двинской значительно превышает существующую нагрузку потребителей. Это связано с тем что котельная в пос.Двинской спроектирована с учетом отопительной нагрузки зданий крупного леспромхоза, который в настоящее время прекратил работу, кроме того, население поселка значительно сократилось по сравнению с периодом строительства котельной.

Такая же ситуация в д.Скрипчинская и д.Семеновская 1-я среднегодовая загрузка оборудования составляет 15 и 10 % соответственно.

### 1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

На котельной п.Двинской установлен прибор учета тепловой энергии с тепловычислителем СПТ961 фирмы «Логика» и расходомерами «Взлет». На котельный в д.Скрипчинская и д.Семеновская 1-я приборы учета не установлены.

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Таблица 1.12. Статистика отказов и восстановления оборудования источников теплоснабжения сельского поселения

| Источник | Наименование оборудования | Дата и время отключения | Описание останова | Причина останова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |
| Котельная п.Двинской | КНС | 21.09.2013 12 часов | остановка насосов КНС | отказ автоматики, затопление насосов |
|  | КНС | 21.09.13 11 часов | затопление, выход из строя эл.оборудования | отказ автоматики |
|  | Транспортер топливоподачи | 08.12.13 | обрыв цепи, заклинивание механизма | износ |
|  | 2014 год |
|  | Транспортер топливоподачи | 18.01.14 2 часа | заклинивание механизма | износ |
|  | КЕ №5 | 20.01.14 8 часов | течь верхнего барабана котла через люк при растопке | брак прокладочного материала |
|  | Транспортер топливоподачи | 24.11.14 14 часов | пожар, возгорание транспортера |  |
|  | дымосос №5 | 24.11.14 3 часа 30 минут | замыкание пускателя | износ |
|  | Транспортер топливоподачи | 25.11.14 20 часов 30 минут | сгорел эл.двигатель | износ |
|  | Транспортер топливоподачи | 30.11.14 2 часа 25 минут | слетела цепь |  |
|  | Котел №4 | 01.12.14 336 часов | прорыв котловой трубы в конвективном пучке | износ |
|  | Котел №1 | 26.12.14 | обвал потолочной кладки | износ |
|  | 2015 |
|  | Котел №2 | 02.01.15 2 часа | Подмерзание дифмонометра котла №2 | износ |
|  | Транспортер топливоподачи | 08.01.15 3 часа | Разлом деревянных брусков транспартера т/подачи | износ |
|  | Транспортер топливоподачи | 09.01.15 3 часа | Разлом деревянных брусков транспартера т/подачи | износ |
|  | Котел №2 | 10.01.15 4 часа | Подмерзание дифмонометра котла №2 | износ |
|  | Оборудование | 10.01.15 3 часа | Водонагревательная установка, конденсатная труба | свищ |
|  | Котел №4 | 11.01.15 4 часа | Пускатель сигнализации | подгорание контактов |
|  | Транспортер топливоподачи | 12.01.15 27 часов | Заклинило блок подачи щепы |  |
|  | Оборудование | 19.01.15 1 час | неисправность подающего насоса, шумы |  |
|  | Котел №2 | 28.01.15 7 часов 30 минут | неисправность дымососа | заклинили подшипники |
|  | Котел №3 | 06.02.15 34 часа 20 минут | балка охлаждения | износ |
|  | Котел №5 | 07.02.15 9 часов | сильная вибрация дымососа |  |
|  | Котел №3 | 11.02.15 8 часов 30 минут | балка охлаждения | износ |
|  | Котел №3 | 15.02.15 20 часов | балка охлаждения | износ |
|  | Котел №1 | 18.03.15 16 часов 50 минут | балка охлаждения | износ |
|  | Котел №1 | 10.05.15 2 часа | отказ автоматики | износ |
|  | Оборудование | 11.05.15 2 часа | повреждение решетки транспортера | износ |
|  | Оборудование | 30.11.15 6 часов 30 минут | выгорел кабель к эл.двигателю транспортера | износ |
|  | Оборудование | 09.12.15 27 часов | чистка котла |  |
|  | Котел №4 | 25.12.15 6 часов 20 минут | дефект балки охлаждения | износ |
|  | Котел №4 | 27.12.15 16 часов | дефект балки охлаждения | износ |

Диаграмма №1 - Количество времени простоя котельной п.Двинской.

Информация по статистике отказов и восстановления оборудования других источников тепловой энергии не предоставлена.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлено.

## Часть 3. «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты»

### 1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.

Система теплоснабжения в п.Двинской – зависимая, закрытая. Тепловые сети от котельных выполнены в четырехтрубном исполнении. Система теплоснабжения в д.Семеновская 1-я и д.Скрипчинская – зависимая, закрытая. Тепловые сети от котельных выполнены в двухтрубном исполнении.  Начало эксплуатации тепловых сетей непосредственно от котельной.

Общая характеристика имеющихся на территории сельского посления тепловых сетей представлена в таблицах 1.13, 1.14, 1.15.

Таблица 1.13.  Общая характеристика тепловых сетей в п.Двинской.

| Наименование | Ед.изм. | Характеристика тепловых сетей |
| --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями |  | Котельная п.Двинской |
| Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети |  | ООО Управляющая компания «Уютный город» |
| Вид тепловых сетей (централизованный или локальный) |  | централизованные т/с |
| Протяженность трубопроводов тепловых сетей в 2х трубном исчислении | м | 12595 |
| Тип теплоносителя и его параметры | оС | Вода 95/70 |
| Способ прокладки |  | подземная и надземная |

Таблица 1.14.  Общая характеристика тепловых сетей в д.Семеновская 1-я

| Наименование | Ед.изм. | Характеристика тепловых сетей |
| --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями |  | Котельная д.Семеновская 1-я |
| Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети |  | ООО «Удар» |
| Вид тепловых сетей (централизованный или локальный) |  | централизованные т/с |
| Протяженность трубопроводов тепловых сетей в 2х трубном исчислении | м | 200 |
| Тип теплоносителя и его параметры | оС | Вода 95/70 |
| Способ прокладки |  | надземная |

Таблица 1.15.  Общая характеристика тепловых сетей в д.Скрипчинская.

| Наименование | Ед.изм. | Характеристика тепловых сетей |
| --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями |  | Котельная д.Скрипчинская |
| Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети |  | ООО «Удар» |
| Вид тепловых сетей (централизованный или локальный) |  | централизованные т/с |
| Протяженность трубопроводов тепловых сетей в 2х трубном исчислении | м | 327 |
| Тип теплоносителя и его параметры | оС | Вода 95/70 |
| Способ прокладки |  | надземная |

### 1.3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Схемы тепловых сетей в границах жилой застройки сельского поселения, представлены в Книге 3 к «Схеме теплоснабжения муниципального образования «Двинское» до 2035 года».

### 1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков.

Параметры тепловых сетей представлены в Таблице 1.16.

Таблица 1.16.  Характеристика тепловых сетей сельского поселения.

| Источник теплоснабжения | Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м | Год строительства | Подземная | Надземная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прямая, м | Обратная, м | Прямая, м | Обратная, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная, пос. Двинской | Магистральные сети теплоснабжения котельной |
|  | 20 | 43 | 1991 |  |  | 43 | 43 |
|  | 32 | 252 | 1991 |  |  | 252 | 252 |
|  | 40 | 500 | 1991 |  |  | 500 | 500 |
|  | 50 | 1267 | 1991 | 211 | 211 | 1056 | 1056 |
|  | 76 | 1080 | 1991 | 172 | 172 | 908 | 908 |
|  | 89 | 310 | 1991 | 12 | 12 | 298 | 298 |
|  | 100 | 1679 | 1991 | 24 | 24 | 1656 | 1656 |
|  | 125 | 353 | 1991 | 28 | 28 | 325 | 325 |
|  | 150 | 178 | 1991 |  |  | 178 | 178 |
|  | 219 | 333 | 1991 | 30 | 30 | 303 | 303 |
|  | 273 | 322 | 1991 | 8 | 8 | 314 | 314 |
|  | 325 | 2035 | 1991 | 56 | 56 | 1379 | 1379 |
|  | Сети ГВС от источника теплоснабжения |
|  | 20 | 15 | 1991 |  |  | 15 | 15 |
|  | 25 | 8 | 1991 |  |  | 8 | 8 |
|  | 32 | 251 | 1991 | 95 | 95 | 156 | 156 |
|  | 40 | 455 | 1991 | 127 | 127 | 328 | 328 |
|  | 50 | 869 | 1991 | 76 | 76 | 793 | 793 |
|  | 76 | 1487 | 1991 | 54 | 54 | 1433 | 1433 |
|  | 100 | 259 | 1991 | 29 | 29 | 230 | 230 |
|  | 150 | 161 | 1991 | 4 | 4 | 157 | 157 |
|  | 219 | 1018 | 1991 | 28 | 28 | 990 | 990 |
| Котельная д.Скрипчинская | 108 | 327 | 1959-1989 |  |  | 327 | 327 |
| Котельная д.Семеновская 1-я | 108 | 45 | 1959-1989 |  |  | 45 | 45 |
|  | 57 | 25 | 1959-1989 |  |  | 25 | 25 |
|  | 89 | 130 | 1959-1989 |  |  | 130 | 130 |

### 1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

На тепловых сетях от котельной п.Двинской установлена секционирующая запорная арматура – задвижки чугунные фланцевые, краны шаровые стальные, регулирующей арматуры на тепловых сетях нет.

На тепловых сетях в д. Скрипчинская и д. Семеновская 1-я установлена секционирующая запорная арматура – задвижки чугунные фланцевые, краны шаровые стальные, регулирующей арматуры на тепловых сетях нет

### 1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.

Тепловых камер и павильонов в сельском поселении нет.

### 1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их особенностей.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии отопительно-бытовой. Температурный график отпуска тепловой энергии  – 95-70 °С при расчетной температуре наружного воздуха tнр = -35 °С. Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.

### 1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

По результатам гидравлического расчета выявлено, что фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети полностью соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных п.Двинское (температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха, tн, 0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п, 0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о, 0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 41 | 36 |
| 7 | 42 | 37 |
| 6 | 44 | 38 |
| 5 | 45 | 39 |
| 4 | 47 | 39 |
| 3 | 48 | 40 |
| 2 | 49 | 41 |
| 1 | 51 | 42 |
| 0 | 52 | 43 |
| -1 | 53 | 44 |
| -2 | 55 | 45 |
| -3 | 56 | 46 |
| -4 | 58 | 46 |
| -5 | 59 | 47 |
| -6 | 60 | 48 |
| -7 | 62 | 49 |
| -8 | 63 | 50 |
| -9 | 65 | 51 |
| -10 | 66 | 52 |
| -11 | 67 | 53 |
| -12 | 69 | 53 |
| -13 | 70 | 54 |
| -14 | 71 | 55 |
| -15 | 73 | 56 |
| -16 | 74 | 57 |
| -17 | 76 | 58 |
| -18 | 77 | 59 |
| -19 | 78 | 60 |
| -20 | 80 | 60 |
| -21 | 81 | 61 |
| -22 | 83 | 62 |
| -23 | 84 | 63 |
| -24 | 85 | 64 |
| -25 | 87 | 65 |
| -26 | 88 | 66 |
| -27 | 89 | 67 |
| -28 | 91 | 67 |
| -29 | 92 | 68 |
| -30 | 94 | 69 |
| -31 | 95 | 70 |
| -32 | 91,7 | 67,9 |
| -33 | 92,9 | 68,6 |
| -34 | 93,6 | 69,3 |
| -35 | 95,0 | 70,0 |

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных д.Скрипчинская, д.Семеновская 1-я (температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха, tн, 0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п, 0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о, 0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 35,2 | 28,8 |
| 7 | 35,7 | 31,8 |
| 6 | 36,1 | 32,7 |
| 5 | 37,5 | 33,7 |
| 4 | 37,9 | 34,6 |
| 3 | 41,3 | 36,6 |
| 2 | 42,7 | 37,2 |
| 1 | 45,0 | 38,1 |
| 0 | 46,1 | 39,0 |
| -1 | 48,7 | 40,8 |
| -2 | 50,0 | 41,2 |
| -3 | 51,3 | 42,1 |
| -4 | 52,0 | 43,3 |
| -5 | 52,5 | 43,6 |
| -6 | 53,2 | 44,0 |
| -7 | 54,5 | 44,6 |
| -8 | 55,8 | 45,2 |
| -9 | 56,0 | 46,1 |
| -10 | 57,3 | 46,9 |
| -11 | 57,8 | 47,2 |
| -12 | 58,8 | 47,8 |
| -13 | 59,2 | 48,3 |
| -14 | 60,3 | 49,0 |
| -15 | 61,2 | 49,5 |
| -16 | 62,7 | 50,3 |
| -17 | 62,9 | 50,8 |
| -18 | 63,1 | 51,2 |
| -19 | 64,2 | 51,8 |
| -20 | 65,5 | 52,4 |
| -21 | 66,7 | 53,1 |
| -22 | 67,9 | 54,3 |
| -23 | 68,1 | 55,2 |
| -24 | 70,3 | 55,9 |
| -25 | 71,5 | 56,4 |
| -26 | 74,6 | 58,8 |
| -27 | 75,8 | 59,9 |
| -28 | 76,0 | 60,5 |
| -29 | 79,1 | 63,4 |
| -30 | 88,3 | 66,5 |
| -31 | 89,4 | 67,2 |
| -32 | 91,7 | 67,9 |
| -33 | 92,9 | 68,6 |
| -34 | 93,6 | 69,3 |
| -35 | 95,0 | 70,0 |

### 1.3.8.  Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек выполнение гидравлического расчёта не является обязательным.

### 1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Таблица 1.17. Статистика отказов тепловых сетей

| Год | Количество инцидентов на трубопроводе в отопительный период, шт | Количество инцидентов на трубопроводе в межотопительный период, шт. | Итого, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Двинской |
| 2013 | 15 | - | 15 |
| 2014 | 33 | - | 33 |
| 2015 | 38 | - | 38 |
| 2016 | 35 | м | 35 |
| 2017 | 33 |  | 33 |
| 2018 | 25 |  | 25 |
| 2019 | 36 |  | 36 |
| 2020 | 20 |  | 20 |

### Статистика инцидентов на тепловых сетях других теплосетевых организаций отсутствует, однако вышеприведенные данные с высокой степенью точности можно экстраполировать на другие зоны в связи с достаточно однородным состоянием трубопроводной системы как в части ее износа, так и условий эксплуатации.

### 1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

### Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения.

### На тепловых сетях ежегодно проводятся текущие и капитальные ремонты в межотопительный период, что способствует предотвратить дальнейшие аварии и инциденты, вследствии чего аварийно-восстановительнвые работы не требуются.

Таблица 1.18. Статистика восстановлений тепловых сетей в п.Двинской

| Условный диаметр трубопровода, мм | Среднее время на восстановление т/с, час |
| --- | --- |
| 32 | 1 |
| 40 | 11,75 |
| 50 | 29,8 |
| 70 | 2 |
| 76 | 3,2 |
| 100 | 6,2 |
| 150 | 2 |
| 200 | 4,7 |
| 219 | 3 |
| 300 | 3,25 |

Статистика восстановлений тепловых сетей в д.Скрипчинская и д.Семеновская 1-я не предоставлена.

### 1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

На сетях проводятся текущие и капитальные ремонты в межотопительный период. В большинстве случаев для выявления мест утечек теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие и теплосетевые организации применяют метод опрессовки.

Опресcовка на прочность повышенным давлением:

Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40 %. То есть только 20 % повреждений выявляется в ремонтный период и 80 % уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:

- Испытания трубопроводов на плотность и прочность;

- Замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

- Замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

- Диагностика металлов.

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей других теплосетевых организаций отсутствует.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную (либо полную) замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

- Количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- Результатов диагностики тепловых сетей;

- Объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- Срок эксплуатации трубопроводов.

### 1.3.12.  Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98. К методам испытаний тепловых сетей относятся:

- Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Сведения об установленном рабочем давлении трубопроводов у теплосетевых организаций отсутствуют.

- Испытания на максимальную температуру теплоносителя. Сведения о температурных испытаниях тепловых сетей теплосетевых организаций отсутствуют.

- Определение тепловых потерь. В тепловых сетях осуществляются в соответствии с действующими методическими указаниями и проводятся каждый год. По каждой тепловой зоне испытания на тепловые потери проводятся не реже 1 раза в 5 лет. Информация об испытаниях тепловых сетей на тепловые потери теплосетевых организаций отсутствует (не представлена в установленном порядке)

### 1.3.13. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.

Согласно Правилам ПТЭ (п.6.2.32) в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери должны проводится 1 раз в 5 лет. По результатам испытаний разрабатываются энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по показателям «Потери сетевой воды», «Тепловые потери», «Удельный расход сетевой воды», «Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах», «Удельный расход электроэнергии». Согласно Приказа №325 от 30 декабря 2008 года ежегодно производится расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с последующим их утверждением в Минэнерго РФ. В соответствии с утвержденными нормативами производится ежемесячный перерасчет нормативных тепловых потерь по нормативным среднегодовым часовым тепловым потерям через теплоизоляционные конструкции при среднемесячных условиях работы тепловой сети согласно Методики определения фактических потерь.

Таблица 1.19. Сведения о фактических потерях

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Котельная п. Двинской |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал |  | 16282 | 21160,4 |
| Потери при передаче, Гкал | 9241,66 | 9667,324 | 9211,3 |
| Потери при передаче, % к отпуску |  | 59 | 44 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |  | 6614,68 | 11949,1 |
| Котельная д.Скрипчинская |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал |  |  | 1055,4 |
| Потери при передаче, Гкал |  |  | 198,13 |
| Потери при передаче, % к отпуску |  |  | 19 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |  |  | 857,27 |
| Котельная д.Семеновская |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал |  |  | 510,67 |
| Потери при передаче, Гкал |  |  | 107,56 |
| Потери при передаче, % к отпуску |  |  | 21 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |  |  | 403,11 |

Потери тепловой энергии в тепловых сетях пос. Двинской составляют 31 % от общего количества тепловой энергии, отпускаемой в сеть.

Такая относительно большая доля потерь является одной из причин, по которым тариф для ООО Управляющая компания «Уютный город» является самым высоким в Верхнетоемском районе.

Общая протяженность тепловых сетей в пос.Двинской составляет 12 595 метров в двухтрубном исчислении, способ прокладки в основном надземный, основная часть проложена в 1991 году, в 2012 году проложено 340 метров сетей.

Основной причиной столь высоких расчетных потерь являются завышенные диаметры трубопроводов, так как система теплоснабжения рассчитана на гораздо большую нагрузку.

С учетом наличия прибора учета тепловой энергии на коллекторах котельной и у большинства крупных жилых домов в пос.Двинской, можно рассчитать величину тепловых потерь, максимально приближенную к фактической, c учетом допущений (отсутствие данных за полный год и не 100 % оприборенность потребителей). По информации от теплоэнергетика ООО Управляющая компания «Уютный город», фактические потери тепловой энергии составяют 45 % от отпущенного в сеть тепла.

Превышение фактических тепловых потерь над нормативными объясняется факторами, которые не учитываются в методике расчета потерь, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325: неудовлетворительное состояние тепловой изоляции (на многих участках она полностью отсутствует), система теплоснабжения 4-трубная (отдельные трубопроводы на систему ГВС), cтальные трубопроводы подвержены коррозии, имеются потери теплоносителя. Запорная арматура на сетевых трубопроводах ничем не защищена.

Кроме того, часть тепловых сетей проходит по частной территории, поэтому существует проблема несанкционированного отбора теплоносителя населением.

Существенными составляющими тепловых потерь в теплоэнергетических системах являются потери на объектах-потребителях. Наличие таковых не является прозрачным и может быть определено только после появления в тепловом пункте здания прибора учета тепловой энергии, т.е. теплосчетчика. В самом распространенном случае таковыми являются потери:

- в системах отопления, связанные с неравномерным распределением тепла по объекту потребления и нерациональностью внутренней тепловой схемы объекта (5-15%);

- в системах отопления, связанные с несоответствием характера отопления текущим погодным условиям (15-20%);

- в системах ГВС из-за отсутствия систем рециркуляции горячей воды, а также систем горячего водоснабжения с высоким соотношением материальной характеристики к присоединенной мощности, теряется от 15% до 35% тепловой энергии;

- в системах ГВС из-за отсутствия или неработоспособности регуляторов горячей воды на бойлерах ГВС (до 15% нагрузки ГВС);

- в трубчатых (скоростных) бойлерах по причине наличия внутренних утечек, загрязнения поверхностей теплообмена и трудности регулирования (до 10-15% нагрузки ГВС).

Общие неявные непроизводительные потери на объекте потребления могут составлять до 45% от тепловой нагрузки. Главной косвенной причиной наличия и возрастания вышеперечисленных потерь является отсутствие на объектах теплопотребления как приборов учета количества потребляемого тепла, так и систем тепловой автоматики. Отсутствие прозрачной картины потребления тепла объектом обуславливает вытекающее отсюда недопонимание значимости принятия на нем энергосберегающих мероприятий.

### 1.3.14. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Сведений о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выявлено.

### 1.3.15. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно, по зависимой схеме, либо по независимой схеме. Системы горячего водоснабжения присоединяются непосредственно (в открытой системе теплоснабжения) и независимо (в закрытой системе теплоснабжения), через водонагреватели, включенные по двухступенчатой последовательной, двухступенчатой смешанной или параллельной схеме.

Температурный график отпуска тепловой энергии – 95-70 °С.

Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием только отопительной нагрузки, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования c tmax = 95 °С.

### 1.3.16. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии потребителей и планы по установке приборов учета сельского поселения представлены в таблице 1.20.

Таблица 1.20 Сведения о наличии коммерческого приборного учета

| № п/п | Количество точек поставки, шт. | Кол-во точек поставки, оснащенных приборами коммерческого учета, шт | % | Общее кол-во точек поставки, не оснащенных приборами коммерческого учета, шт. | Кол-во выданных ТУ на установку прибора учета, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Двинской |
| 1. | 86 | 61 | 87,1 | 15 | 0 |

Приборы коммерческого учета тепловой энергии в д. Скрипчинская и д. Семеновская, отпущенной из тепловых сетей потребителям, отсутствуют.

Программа установки узлов учета тепловой энергии представлена в таблице 1.21.

Таблица 1.21. Программа установки узлов учета тепловой энергии

| Адрес | Наименование клиента | Плановый год и месяц установки УУТЭ |
| --- | --- | --- |
| пос. Двинской, ул. Труфанова, д. 2 | Администрация Верхнетоемского муниципального района | 2023 год |

### 1.3.17. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Согласно «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

– ведение режима работы;

– производство переключений, пусков и остановов;

– локализация аварий и восстановление режима работы;

– подготовка к производству ремонтных работ;

– выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

Тепломеханическое оборудование на источнике тепловой энергии поселения имеет невысокую степень автоматизации.

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию.

Диспетчерские оборудованны телефонной связью принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

### 1.3.18. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

В сельском поселении центральные тепловые пункты отсутствуют.

### 1.3.19. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствуют.

### 1.3.20. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В соответствии с п.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. В соответствии с п. 5 статьи 8 Федерального закона «О водоснабжении» от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ, «…в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам … со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов…».

В ходе сбора данных для разработки проекта «Схема теплоснабжения сельского поселения «Двинское» Верхнетоемского муниципального района Архангельской области до 2035 года» бесхозяйных тепловых сетей на территории поселения не выявлено.

### 1.3.21. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- Потери и затраты теплоносителя;

- Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- Удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

- Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:

- Потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;

- Потери и затраты теплоносителя;

- Затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

Согласно «Порядку определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 года № 325 к нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

– затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

– технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

– технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, определяются по формуле:

Gутн = а  Vгод  nгод  10-2 = mутгодн  nгод,

где а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод  – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

mутгодн – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, определяется из выражения:

Vгод = (Vот nот + Vп nп) / (nот + nп) = (Vот nот + Vп nп) / nгод,

где Vот и Vп – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nот и nп  – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости необходимо учесть:

– емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года;

– емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году;

– емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.

При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде должно учитываться требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 м. в верхних точках трубопроводов.

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принимается как средняя из соответствующих фактических значений за последние 5 лет или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

– потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

– потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии, Гкал, обусловленных потерями теплоносителя, производится по формуле:

Qу.н = mу.год.н ρгод с [b τ1год + (1 – b) τ2год – τхгод]nгод10-6,

где ρгод – среднегодовая плотность теплоносителя при средней (с учетом b) температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

b – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети (при отсутствии данных можно принимать от 0,5 до 0,75);

τ1год и τ2год – среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, °С;

τхгод – среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °С;

с – удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг °С.

Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассчитываются как средневзвешенные по среднемесячным значениям температуры теплоносителя в соответствующем трубопроводе с учетом числа часов работы в каждом месяце. Среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах определяются по эксплуатационному температурному графику отпуска тепловой энергии в соответствии с ожидаемыми среднемесячными значениями температуры наружного воздуха.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха определяются как средние из соответствующих статистических значений по информации метеорологической станции за последние 5 лет, или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии и климатологическим справочником.

Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов, Гкал, определяются:

Qзап=1,5Vтр.з ρзал с (τзал – τх)10-6,

где Vтр.з – емкость заполняемых трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

ρзал – плотность воды, используемой для заполнения, кг/м3;

τзал – температура воды, используемой для заполнения, °С;

τх – температура исходной воды, подаваемой на источник тепловой энергии в период заполнения, °С.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов производится на базе значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях эксплуатации тепловых сетей.

В отдельных случаях возникает необходимость вместо среднегодовых значений удельных часовых тепловых потерь определять среднесезонные значения, например, при работе сетей только в отопительный период при отсутствии горячего водоснабжения или при самостоятельных тепловых сетях горячего водоснабжения, осуществлении горячего водоснабжения по открытой схеме по одной трубе (без циркуляции). При этом температурные условия определяются как средневзвешенные за период.

Определение нормативных значений часовых потерь тепловой энергии производится в следующем порядке:

– для всех участков тепловых сетей, на основе сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока, пересчетом табличных значений удельных норм на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, определяются значения часовых тепловых потерь теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, эксплуатируемых теплосетевой организацией;

– для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные нормам тепловых потерь (теплового потока) с введением поправочных коэффициентов;

– для участков тепловой сети, не имеющих аналогов среди участков, подвергавшихся тепловым испытаниям, а также вводимых в эксплуатацию после монтажа, реконструкции или капитального ремонта с изменением типа, или конструкции прокладки и изоляционной конструкции трубопроводов, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные теплотехническим расчетом.

Значения нормативных часовых тепловых потерь в тепловой сети в целом при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации определяются суммированием значений часовых тепловых потерь на отдельных участках.

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь, Гкал/ч, для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится по формуле:

Qиз.н.год = Σ (qиз.н · L · β) 10-6,

где qиз.н – удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, ккал/ч·м;

L – длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

β – коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 – при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).

Расчет нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя представлен в табл. 1.22 и 1.23.

Таблица 1.22. Исходные данные для расчета нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

| Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная п. Двинской | Котельная д.Скрипчинская | Котельная д.Семеновская 1-я |  |
| Расчетная температура наружного воздуха | tн.в. | °C | -35 | -35 | -35 | СНиП 23-01-99 |
| Расчетная температура наружного воздуха (среднегодовая) | tн.ср. | °C | -4,8 | -4,8 | -4,8 | СНиП 23-01-99 |
| Продолжительность работы тепловых сетей (отопительный период) | nот | час | 5832 | 5832 | 5832 | ЭСО |
| Продолжительность работы тепловых сетей (неотопительный период) | nп | час | 2 928 | 2928 | 2928 | ЭСО |
| Температурный график отпуска тепловой энергии от источника |  | °C | 95/70 | 95/70 | 95/70 | ЭСО |
| Среднегодовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе | τ1год | °C | 68 | 55 | Температурный график |
| Среднегодовая температура теплоносителя в обратном трубопроводе | τ2год | °C | 53 | 50 | Температурный график |
| Протяженность водяных тепловых сетей (в однотрубном выражении) | L | м | 12875 | 527 |  |
| Объем водяных тепловых сетей | V | м3 | 515,39 | 7,4 |  |
| Количество ЦТП и ПНС |  |  | Нет | нет |  |

Таблица 1.23. Результаты расчета нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

| Наименование котельной | Потери, обусловленные утечкой теплоносителя, Гкал | Потери через изоляционные конструкции, Гкал | Общие потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.Двинской | 377,85 | 538,1 | 915,95 |
| Котельная д.Скрипчинская | 3,11 | 195,01 | 198,12 |
| Котельная д.Семеновская 1-я | 1,29 | 106,27 | 107,56 |

## Часть 4. «Зоны действия источников тепловой энергии»

На территории сельского поселения находятся три котельных.

Зона действия котельной п.Двинской распространяется на жилой фонд, общественные и административные здания п. Двинской.

Зона действия котельной д. Семеновская 1-я распространяется на здания школы и детского сада.

Зона действия котельной д. Скрипчинская распространяется на детский дом, клуб и многоквартирные дома.

Более подробно все потребители по каждой котельной отражены в табл. 1.12 части 5.

## Часть 5. «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»

### 1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, указаны в табл. 1.24.

Таблица 1.24. Потребление тепловой энергии от котельной в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха.

| Наименование котельной | Потребители тепла | Расход тепла |
| --- | --- | --- |
|  |  | На отопление и вентиляцию | На горячее водоснабжение | На пароснабжение, Гкал/час |
|  |  | на 1 здание, Гкал/час | всего, Гкал/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| Котельная, пос. Двинской | МБОУ «Корниловская средняя общеобразовательная школа», ул.Первомайская, д.26 | 0,039166 |  |  |
|  | МБОУ «Корниловская средняя общеобразовательная школа», ул.Труфанова, д.18 | 0,228424 | 0,010241 |  |
|  | МБОУ «Корниловская средняя общеобразовательная школа», ул.Центральная, д.21 | 0,048923 | 0,007101 |  |
|  | МБОУ «Корниловская средняя общеобразовательная школа», ул.Труфанова, д.15а | 0,167555 | 0,086483 |  |
|  | ГБУЗ АО «Верхнетоемская центральная районная больница», ул.Заречная, д.3а | 0,1729 |  |  |
|  | МБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО», ул.Исаева, д.4а | 0,019984 |  |  |
|  | ГБОУ СПО АО «Верхнетоемский лесной техникум» ул.Двинская, д.1а | 0,165552 | 0,016972 |  |
|  | ГБОУ СПО АО «Верхнетоемский лесной техникум» ул.Лесная, д.21 | 0,073180 |  |  |
|  | Администрация Двинского сельского поселения, ул.Труфанова д.1 | 0,027851 |  |  |
|  | Администрация Двинского сельского поселения, ул.Труфанова д.2 | 0,001464 |  |  |
|  | Администрация Двинского сельского поселения, ул.Труфанова д.2 | 0,055848 |  |  |
|  | ФГУП «Почта России», ул.Труфанова, д.1 | 0,007694 |  |  |
|  | ПАО «Ростелеком», ул.Труфанова, д.1 | 0,003291 |  |  |
|  | МБУ «КДЦ», ул.Лесная, д.20 | 0,071927 |  |  |
|  | ООО «Водоканал 15», ул.Заречная, д.1а | 0,002244 |  |  |
|  | ООО «Водоканал 15», ул.Заречная, д.5д | 0,155655 |  |  |
|  | ООО «Водоканал 15», ул.Двинская, д.1д | 0,129973 |  |  |
|  | ООО «Водоканал 15», ул.Заречная, д.0 | 0,011788 |  |  |
|  | ООО «Водоканал 15», ул.12 Линия, д.1а | 0,002544 |  |  |
|  | ООО «Водоканал 15», ул.Центральная, д.25а | 0,002203 |  |  |
|  | ООО «Лесстрой», ул.Лесная, д.23/1 | 0,001477 |  |  |
|  | ГКУ Архангельской области «ОГПС №2», ул.Двинская, д.2а | 0,034194 |  |  |
|  | ГУП АО «Фармация», ул.Лесная, д.23 | 0,025376 |  |  |
|  | Двинское УМПАТП, ул.Двинская, д.1б | 0,113116 |  |  |
|  | ИП Хмарук Л.С., ул.Лесная, д.19 | 0,198 |  |  |
|  | ГБУ СОН АО «Верхнетоемский КЦСО», ул.Исаева, д.3а | 0,153525 | 0,064214 |  |
|  | ИП Прокопенко С.П., ул.Труфанова, д.2 | 0,001058 |  |  |
|  | Манукян Л.Н., ул.Труфанова, д.2 | 0,000366 |  |  |
|  | ИП Старков А.Н. ул.Труфанова, д.2 | 0,000897 |  |  |
|  | ИП Беляева О.А., ул.Труфанова, д.2 | 0,001510 |  |  |
|  | Шумовская Л.П., ул.Труфанова, д.2 | 0,000357 |  |  |
|  | ИП Юринская Е.Г., ул.Труфанова, д.16а | 0,002398 |  |  |
|  | ООО «Кристалл», ул.Труфанова, д.16а | 0,003322 |  |  |
|  | ООО «Кристалл», ул.Труфанова, д.17а | 0,005213 |  |  |
|  | МБУ культуры МО «Верхнетоемский муниципальный район» «Верхнетоемская библиотечная система», ул.Лесная,д.20 | 0,013909 |  |  |
|  | МБОУ ДОД МО «Верхнетоемский муниципальный район» «Детская школа искусств №25», ул.Лесная, д.20 | 0,005208 |  |  |
|  | ИП Романова Л.Н., ул.Центральная, д.12 | 0,029246 |  |  |
|  | ИП Денисов В.П., ул.Центральная, д.27 | 0,03878 |  |  |
|  | Шабашов А.Н., ул.Центральная д.38 | 0,005767 |  |  |
|  | ООО «Колос», ул.Центральная, д.38 | 0,005767 |  |  |
|  | ООО «Колос», ул.Центральная, д.38 | 0,005767 |  |  |
|  | МЖФ ул.Центральная, д.38 | 0,234338 | 0,071007 |  |
|  | МЖФ ул.Центральная, д.23 | 0,173825 | 0,051890 |  |
|  | МЖФ ул.Центральная, д.25 | 0,125374 | 0,030042 |  |
|  | МЖФ ул.Центральная, д.36 | 0,248051 | 0,064862 |  |
|  | МЖФ ул.Центральная, д.14 | 0,012492 | 0,005389 |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.2 | 0,000378 |  |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.2 | 0,000354 |  |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.2 | 0,000665 |  |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.2 | 0,000369 |  |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.2 | 0,000354 |  |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.2 | 0,000354 |  |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.2 | 0,000358 |  |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.3 | 0,111517 | 0,034138 |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.4 | 0,111616 | 0,038917 |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.5 | 0,085159 | 0,021166 |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.6 | 0,093257 | 0,034821 |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.7 | 0,092607 | 0,023214 |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.8 | 0,110151 | 0,035504 |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.9 | 0,112423 | 0,034138 |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.10 | 0,111281 | 0,043697 |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.11 | 0,111833 | 0,040283 |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.12 | 0,084135 | 0,019117 |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.13 | 0,111794 | 0,038235 |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.14 | 0,084352 | 0,021848 |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.15 | 0,110151 | 0,032090 |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.16 | 0,176532 | 0,046428 |  |
|  | МЖФ ул.Труфанова, д.17 | 0,173273 | 0,043014 |  |
|  | МЖФ ул. Исаева, д.3 | 0,170090 | 0,051207 |  |
|  | МЖФ ул. Лесная, д.18 | 0,037082 |  |  |
|  | МЖФ ул. Заречная, д.5б | 0,043908 |  |  |
|  | ИЖД ул. Заречная, д.5в | 0,043908 |  |  |
|  | МЖФ ул. Октябрьская, д.1а | 0,012492 |  |  |
|  | МЖФ ул. Октябрьская, д.2 | 0,012492 |  |  |
|  | ИЖД ул. Октябрьская, д.3 | 0,007053 |  |  |
|  | МЖФ ул. Октябрьская, д.4 | 0,012492 |  |  |
|  | ИЖД ул. Октябрьская, д.5 | 0,005688 |  |  |
|  | МЖФ ул. Октябрьская, д.6а | 0,025214 |  |  |
|  | МЖФ ул. Октябрьская, д.7 | 0,012799 |  |  |
|  | МЖФ ул. Октябрьская, д.8 | 0,012701 |  |  |
|  | МЖФ ул. Октябрьская, д.9 | 0,006510 |  |  |
|  | МЖФ ул. Октябрьская, д.10 | 0,007743 |  |  |
|  | МЖФ ул. Октябрьская, д.11 | 0,013472 |  |  |
|  | МЖФ ул. Октябрьская, д.12 | 0,012492 |  |  |
|  | МЖФ ул. Октябрьская, д.13 | 0,006574 |  |  |
|  | МЖФ ул. Октябрьская, д.14 | 0,012492 |  |  |
|  | МЖФ ул. Октябрьская, д.15 | 0,012492 |  |  |
|  | МЖФ ул. Октябрьская, д.16 | 0,013942 |  |  |
|  | ИЖД ул. Октябрьская, д.16а | 0,008292 |  |  |
|  | ИЖД ул. Октябрьская, д.16в | 0,008381 |  |  |
|  | ИЖД ул. Октябрьская, д.16г |  | 0,001078 |  |
|  | МЖФ ул. Октябрьская, д.17 | 0,012664 |  |  |
|  | МЖФ ул. Октябрьская, д.18 | 0,015699 |  |  |
|  | ИЖД ул. Октябрьская, д.19 | 0,012664 |  |  |
|  | МЖФ ул. 11 Линия, д.1 | 0,018163 |  |  |
|  | МЖФ ул. 11 Линия, д.6 | 0,022046 |  |  |
|  | МЖФ ул. 12 Линия, д.1 | 0,016282 |  |  |
|  | МЖФ ул. 12 Линия, д.2 | 0,013728 |  |  |
|  | МЖФ ул. 12 Линия, д.3 | 0,016283 |  |  |
|  | МЖФ ул.Зеленая, д.14 | 0,010905 | - | - |
|  | МЖФ ул.Зеленая, д.15 | 0,011623 | - |  |
|  | МЖФ ул.Зеленая, д.16 | 0,010905 | - |  |
|  | МЖФ ул.Зеленая, д.17 | 0,011346 | - |  |
|  | МЖФ ул.Зеленая, д.18 | 0,011346 | - |  |
|  | МЖФ ул.Зеленая, д.19 | 0,011484 | - |  |
|  | МЖФ ул.Зеленая, д.20 | 0,010905 | - |  |
|  | ИЖД ул.Молодежная, д.8 | 0,013778 | 0,003064 |  |
| ВСЕГО по котельной п.Двинской | 5,228527 | 0,97016 |  |
| Котельная Семеновская 1-я | Школа | 0,0440 |  |  |
|  | Детский сад | 0,0195 |  |  |
| ВСЕГО по котельной Семеновская 1-я | 0,0635 |  |  |
| Котельная Скрипчинская | Детский дом | 0,0323 |  |  |
|  | Клуб | 0,0133 |  |  |
|  | Администрация Двинского сельского поселения | 0,00389 |  |  |
|  | Администрация МО Верхнетоемский район | 0,01628 |  |  |
|  | МКД Новгородская д.73, Скрипчинская д.3 | 0,0754 |  |  |
| ВСЕГО: по котельной Скрипчинская | 0,14117 |  |  |

### 1.5.2. Применение отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Применение поквартирного отопления на территории муниципального образования «Двинское» не распространено. Перевод встроенных помещений в домах, отопление которых осуществляется централизованно, на поквартирные источники тепловой энергии, прямо запрещается №190-ФЗ «О теплоснабжении». Расширение опыта перевода многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не ожидается.

### 1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

### Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлены в табл. 1.25.

Таблица 1.25. Годовое потребление тепловой энергии от котельной в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха.

| Наименование котельной | Потребления тепловой энергии при расчетных температурах, Гкал/год |
| --- | --- |
|  | Всего | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| Котельная п.Двинской | 16282 |  |  |  |
| Котельная д.Скрипчинская | 1055,4 | 1055,4 |  |  |
| Котельная д.Семеновская 1-я | 510,67 | 510,67 |  |  |

### 1.5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения.

Таблица 1.26. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника.

| № п/п | Зона действия источника тепловой энергии | Потребления тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Двинской | 5,228527 |
| 2 | Котельная д.Скрипчинская | 0,14117 |
| 3 | Котельная д.Семеновская 1-я | 0,0635 |

### 1.5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Нормативы потребления коммунальных услуг, на нужды отопления, утверждены 27 июня 2013 года постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области №90-пн. Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях определяется с учетом повышающих коэффициентов.

Таблица 1.27. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домов, расположенных на территории сельского поселения.

| Этажность дома | Материал стен дома | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях (Гкал на 1 кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) в течение отопительного периода |
| --- | --- | --- |
| 1 – этажные | деревянные | 0,04333 |
| 1 – этажные | панельные | 0,03432 |
| 1 – этажные | кирпичные и прочие | 0,03432 |
| 2 – этажные | деревянные | 0,03432 |
| 2 – этажные | панельные | 0,03432 |
| 2 – этажные | кирпичные и прочие | 0,03432 |
| 3 – этажные | деревянные | 0,02959 |
| 3 – этажные | панельные | 0,02959 |
| 3 – этажные | кирпичные и прочие | 0,02959 |
| 4 – этажные | панельные | 0,02914 |
| 4 – этажные | кирпичные и прочие | 0,02914 |
| 5 - этажные | панельные | 0,02528 |
| 5 - этажные | кирпичные и прочие | 0,02528 |

При утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для данного дома, расположенного по адресу Труфанова, д.2, возникли сложности, связанные с определением степени благоустройства и площади помещений общего пользования. По информации от ресусоснабжающей организации, на Труфанова 2 заселено всего 2 этажа, квартиры неблагоустроены, большую часть здания занимают различные организации, а несколько этажей законсервировано.

Система отопления верхних этажей практически полностью демонтирована.

В планах администрации Верхнетоемского муницпального района намечено восстановление данного здания в качестве полноценного жилфонда, но стоимость и источники финансирования до сих пор не определены.

Фото 7 – Помещения 4-5 этажей по адресу Труфанова 2 в пос.Двинской

В соответствии с формулой 15 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 (далее – Правила), объем горячей воды на общедомовые нужды (ОДН) определяется следующим образом:

,

где:

- норматив потребления соответствующего вида коммунальной услуги, предоставленной на ОДН;

- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

- общая площадь i-го жилого помещения (квартиры);

- общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

Необходимо учитывать, что постановлением Правительства РФ от 16.04.2013 № 344 в Правила внесены изменения, в соответствии с которыми плата за ОДН не должна превышать объем, определенный по нормативам, даже если дом оборудован общедомовым прибором учета.

## Часть 6. «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов.

Баланс тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения муниципального образования «Двинское» и присоединенных к ним нагрузок приведен в табл. 1.29.

Таблица 1.29. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| № п/п | Вид мощности | Тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Котельная п.Двинское | Котельная д.Скрипчинская | Котельная д.Семеновская 1-я |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 33,42 | 1,22 | 0,9 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 33,42 | 1,22 | 0,9 |
| 3 | Затраты на собственные нужды котельной | 0,1 | 0,0055 | 0,0055 |
| 4 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | 33,32 | 1,21 | 0,89 |
| 5 | Подключенная нагрузка потребителей | 6,2 | 0,14117 | 0,0635 |
| 6 | Тепловые потери в тепловых сетях | 1,56 | 0,033 | 0,018 |
| 7 | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | 7,76 | 0,17417 | 0,0815 |
| 8 | Дефициты (резервы) тепловой мощности источника тепла | 25,56 | 1,03583 | 0,8085 |

1.6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.

Дефицита тепловой мощности на котельных муниципального образования «Двинское» нет (см. табл. 1.29).

Резерв тепловой мощности котельной п. Двинское составляет 25,56 Гкал/ч.

Резерв тепловой мощности котельной д. Скрипчинская составляет 1,036 Гкал/ч.

Резерв тепловой мощности котельной д. Семеновская 1-я составляет 0,809 Гкал/ч.

1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек выполнение гидравлического расчёта не является обязательным.

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Расчет дефицита/профицита мощности по каждому из источников, производился исходя из ситуации, при которой потребители производят выборку заявленной мощности в полном объеме. При этом актуализация тепловых нагрузок производится ежегодно на основании фактически проведенных наладочных мероприятий, показаний узлов учета, а также снижения заявленных величин после введения оплаты за резерв мощности либо двухставочных тарифов.

Источники с дефицитом тепловой мощности в сельском поселении отсутствуют.

1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Зоны действия с дефицитом тепловой мощности в сельском поселении отсутствуют.

## Часть 7. «Балансы теплоносителя».

### 1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

На существующей котельной в п.Двинской используется водоподготовительное оборудование. В связи с отсутствием данных о производительности этих установок, невозможно оценить перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей остаются равными существующим значениям.

### 1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

### Данные об утвержденных балансах производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения не предоставлены.

## Часть 8. «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»

### 1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Основным топливом на котельной п.Двинской является древесная щепа.

Основным топливом на котельных в д.Скрипчинская и д.Семеновская 1-я являются дрова.

Данные о фактическом потреблении топлива представлены в табл. 1.30.

Таблица 1.30. Годовой расход основного топлива на источнике тепла.

| Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал | Расход условного топлива, т.у.т. | Расход натурального топлива, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.Двинское | Древесная щепа | 21160,4 | 5547,2 | 20854,042 |
| Котельная д.Скрипчинская | Дрова | 1055,4 | 251,3 | 945 |
| Котельная д.Семеновская 1-я | Дрова | 510,67 | 130,34 | 490 |

### 1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

Таблица 1.31. Годовой расход основного топлива на источнике тепла.

| Наименование котельной | Основной вид топлива | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.Двинское | Древесная щепа | Древесная щепа | не предусмотрен |
| Котельная д.Скрипчинская | Дрова | дрова | не предусмотрен |
| Котельная д.Семеновская 1-я | Дрова | дрова | не предусмотрен |

1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки.

Древесное топливо в виде щепы производится в непосредственной близости от котельной п.Двинской. Сырье для производства щепы в виде балансов приобретается у местных лесозаготовителей (как правило, это некондиционная древесина).

Фото 1 – Приготовление топлива для котельной в пос.Двинской (подача бревен, некондиционная древесина для производства щепы)

На территории котельной имеются две рубительные машины для производства щепы.

Фото 2 – Котельная в пос.Двинской (общий вид «большой» рубительной машины, работа «малой» рубительной машины, погрузка щепы в автотранспорт)

Дрова, как топливо, имеют свои достоинства – легкая воспламеняемость, большой процент выхода летучих, малое содержание серы, непрерывность процесса горения. На теплотворную способность дров большое влияние оказывает присутствие влаги. Свежесрубленная древесина имеет влажность 50 % и более, а теплоту сгорания – 2500-2800 ккал/кг. Пролежавшие полгода после рубки дрова считаются полусухими, а выдержанные год – сухими, они уже имеют влажность 25-30% и обладают максимальной теплотой сгорания – 3000-3300 ккал/кг.

Поставщиками дров для котельных в д. Скрипчинская и котельной д. Семеновская 1-я являются местные лесозаготовители. Для сушки и хранения дров используются дровяные склады, расположенные рядом с котельными.

1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

Поставка топлива для котельных муниципального образования «Двинское» производится своевременно и в полном объеме.

## Часть 9. «Надежность теплоснабжения».

### 1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Согласно разделу п. 2.2. «Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» к показателям уровня надежности относятся следующие показатели:

1. Показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии;

2. Показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;

3. Показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

4. Показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Для дифференциации по видам нарушений в подаче тепловой энергии при определении характеристик для показателей уровня надежности, используется коэффициент вида нарушения в подаче тепловой энергии (KВ).

Рассматриваются следующие виды нарушения в подаче тепловой энергии:

– нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регулируемой организацией требований технических регламентов эксплуатации объектов и оборудования теплофикационного и (или) теплосетевого хозяйства, в том числе принимаемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», происходящее без предварительного уведомления в установленном порядке потребителя товаров и услуг и приводящее к прекращению подачи тепловой энергии на срок более 8 часов в отопительный сезон или более 24 часов в межотопительный период в силу организационных или технологических причин, вызванных действиями (бездействием) данной регулируемой организации; для нарушений такого вида устанавливается KВ = 1,00;

– прекращение подачи тепловой энергии на срок не более 8 часов в отопительный сезон или не более 24 часов в межотопительный период или иное нарушение в подаче тепловой энергии с предварительным уведомлением потребителя товаров и услуг в срок, не меньший установленного, в том числе условиями договора теплоснабжения либо другими договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг, вызванное проведением на оборудовании данной регулируемой организации не относимых к плановым ремонтам и профилактике работ по предотвращению развития технологических нарушений; для данного вида нарушений KВ = 0,5.

Для периода 2015-2016 гг. при расчете значений показателей надежности используется значение KВ = 1,00 независимо от вида нарушения. Расчет фактических значений KВ первоначально осуществляется по результатам 2016 г. Показатели уровня надежности, рассчитываются как совокупные за расчетный период характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, снижение которых ведет к увеличению надежности.

Оценка надёжности теплоснабжения.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям:

– вероятность безотказной работы;

– коэффициент готовности;

– живучести.

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей:

– резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

– достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

– очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

– необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

В таблице

Наиболее «уязвимым» местом в системе централизованного теплоснабжения на сегодняшний момент в муниципальном образовании «Двинское» является износ тепловых сетей. С предполагаемой реконструкцией сетей, правильной наладкой устройств на входе у потребителя, и соответствующих действующих нормах нормативно-технической документации, данный недостаток будет устранен.

| Таблица 1.32. Показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый количеством нарушений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети в целом по теплоснабжающей организации ООО Управляющая компания «Уютный город» |
| --- |
| № п/п | Наименование | Формула | Ед. изм | Фактические значения | Плановые значения |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2031-2035 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях* | Nn сети от | шт. | 14 | 28 | 39 |  |  |  |  |
| 2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении | Ltn-1 | км | 12,68 | 12,68 | 12,68 |  |  |  |  |
| 3 | Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения | Pn сети от = Nn сети от/Ltn-1 | шт./км | 1,104 | 2,208 | 3,076 |  |  |  |  |
| 4 | Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы | Ltn | км |  |  |  | 12,68 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 5 | Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы | SLзамtn | км |  |  |  | 0,00 | 1,02 | 0,93 | 0,00 |
| 6 | Плановые значения показателя надежности, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушеий на тепловых сетях на 1 км | Pn сети от tn = Pn сети от * *(Ltn-SLзамtn)/Ltn | шт./км |  |  |  | 3,076 | 2,675 | 2,356 | 2,356 |
|  | * В случае если в разных точках сети одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения |
| Таблица 1.33 Показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |
| № п/п | Наименование | Формула | Ед. измерения | Фактические значения | Плановые значения |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2035 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии** | Nn ист от | шт. | 3 | 14 | 22 |  |  |  |  |
| 2 | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии | Mtn-1 | Гкал/час | 33,42 | 33,42 | 33,42 |  |  |  |  |
| 3 | Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения | Pn ист от = Nn ист от/Мtn-1 |  | 0,090 | 0,419 | 0,658 |  |  |  |  |
| 4 | Общая мощность источников тепловой энергии в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы | Mtn | Гкал/час |  |  |  | 33,42 | 37,10 | 7,31 | 7,31 |
| 5 | Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной программы | SMзамtn | Гкал/час |  |  |  | 0,00 | 5,16 | 2,15 | 0,00 |
| 6 | Показатель, определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушеий на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Pn ист от tn = Pn ист от * *(Mtn-SMзамtn)/Mtn |  |  |  |  | 0,658 | 0,567 | 0,400 | 0,400 |
|  | ** В случае если у организации установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при определении фактического количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя используются данные таких приборов учета. В случае если в разных точках одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения |

| Таблица 1.34 Показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый количеством нарушений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети в целом по теплоснабжающей организации ООО «Удар» |
| --- |
| № п/п | Наименование | Формула | Ед. изм | Фактические значения | Плановые значения |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2035 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях* | Nn сети от | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении | Ltn-1 | км | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |  |  |  |
| 3 | Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения | Pn сети от = Nn сети от/Ltn-1 | шт./км |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации программы | Ltn | км |  |  |  |  | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
| 5 | Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы | SLзамtn | км |  |  |  |  |  |  | 0,527 |
| 6 | Плановые значения показателя надежности, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушеий на тепловых сетях на 1 км | Pn сети от tn = Pn сети от * *(Ltn-SLзамtn)/Ltn | шт./км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * В случае если в разных точках сети одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения |
| Таблица 1.35. Показатель надежности объектов теплоснабжения, определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |
| № п/п | Наименование | Формула | Ед. измерения | Фактические значения | Плановые значения |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2035 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии** | Nn ист от | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии | Mtn-1 | Гкал/час | 2,12 | 2,12 | 2,12 |  |  |  |  |
| 3 | Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения | Pn ист от = Nn ист от/Мtn-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая мощность источников тепловой энергии в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы | Mtn | Гкал/час |  |  |  | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| 5 | Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной программы | SMзамtn | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель, определяемый количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушеий на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Pn ист от tn = Pn ист от * *(Mtn-SMзамtn)/Mtn |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ** В случае если у организации установлены приборы учета на источниках тепловой энергии, при определении фактического количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя используются данные таких приборов учета. В случае если в разных точках одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения |

### 1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей.

Информация об аварийных отключениях потребителей в сельском поселении не предоставлена.

### 1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций. Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода).

Информация об аварийных отключениях потребителей в сельском поселении не предоставлена.

## Часть 10. «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций».

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30 декабря 2009 года «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

– о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

– об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

– об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

– об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

– о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

– об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

– о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Основные технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций представлен в табл. 1.36.

Таблица 1.36. Основные технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

| Теплоснабжающая организация | Кол-во котельных | Численность ППП, чел. | структура тарифа, % в НВВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | затраты на топливо | затраты на покупную теплоэнергию | затраты на передачу теплоэнергии | затраты на персонал | затраты на ремонт | прочие затраты |
| ООО Управляющая компания «Уютный город» | 1 | 23,9 | 50,09 | - | 16,3 | 21,1 | 1 | 2,3 |
| ООО «Удар» | 2 | 6 | 17,1 | - | 8,1 | 29,4 | 6,4 | 39 |

## Часть 11. « Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения».

1.11.1. Динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Таблица 1.37. Тарифы теплоснабжающих организаций

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2016-2017 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи население/прочие потребители, руб/Гкал. |
|  |  | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.07.2016-31.12.2016 | 01.01.2016-30.06.2016 | 01.07.2016-31.12.2016 |
| 1 | ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» | 1689,9 | 1693,7 | 1693,7 | 1795,32 |
| 2 | ООО «Удар» | 1338,54 | 1401,45 | 1401,45 | 1457,51 |

1.11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как:

– выработка тепловой энергии;

– собственные нужды котельной;

– потери тепловой энергии;

– отпуск тепловой энергии;

– закупка моторного топлива и прочих материалов на нужды предприятия;

– плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия;

– арендные расходы и налоговые сборы.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам.

1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.

Плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

## Часть 12. «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа»

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Проведя анализ существующего положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации качественного теплоснабжения:

– производительность котельных значительно превышает существующие потребности в тепле;

– отсутствие автоматизации;

– ветхость тепловых сетей;

– отсутствие качественной гидравлической наладки тепловых сетей;

– отсутствие коммерческих приборов учета тепловой энергии на котельных и у потребителей.

На котельных д.Скрипчинская и д. Семеновская 1-я отсутствует химводоподготовка (ХВП), качество воды, поставляемой для использования в системах централизованного теплоснабжения плохое.

Отсутствие ХВП на котельных неизбежно приведет к:

– снижению КПД и теплообмена;

– увеличению расхода топлива;

– аварийным сбоям в работе;

– выходу из строя оборудования;

– увеличению затрат на ремонт.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Из анализа, существующего положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения:

– ветхость тепловых сетей;

– отсутствие качественной гидравлической наладки тепловых сетей;

– отсутствие резервирвных участков тепловых сетей.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Развитие систем теплоснабжения (источников тепловой энергии) – стремление максимально реализовать мощность источника тепловой энергии нетто при минимальных затратах, достигнутых путем использования оборудования (котлов), имеющего высокий КПД и энергоэффективность, снижением потерь тепловой энергии, теплоносителя и электроэнергии при транспорте, а также рациональное использование тепловой энергии и теплоносителя.

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

- В системе централизованного теплоснабжения единственным источником теплоснабжения является котельная, обеспечивающая теплоснабжение по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующих котельных отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

- Теплоснабжение отоплением населенных пунктов осуществляется по закрытой двухтрубной системе, отсутствует закольцованность сетей, что может приводить к отключению потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.

- Отсутствие химводоподготовки на котельных.

- Отсутствие приборов учета на котельных не позволяет определить достоверную информацию об объеме выработанной тепловой энергии.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Для всех источников согласно предоставленным данным проблем с поставками топлива, для их работы в течение всего года не существует.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

На всех котельных, согласно полученным данным, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников нет.

# Глава 2. «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

| Характеристика системы теплоснабжения | Наименование котельной |
| --- | --- |
| Котельная п. Двинской |
| Обслуживающая организация | ООО Управляющая компания «Уютный город» |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 33,42 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 33,42 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 6,2 |
| Вид топлива | древесная щепа |
| Выработка тепловой энергии (факт) за предыдущий период регулирования, Гкал/год | 21160,4 |
| Отпуск тепловой энергии (факт) за предыдущий период регулирования, Гкал/год | 10917,9 |
| Расход топлива, м3 | 20854,42 |
| Котельная д.Скрипчинская |
| Обслуживающая организация | ООО «Удар» |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 1,22 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,22 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,14117 |
| Вид топлива | дрова |
| Выработка тепловой энергии (факт) за предыдущий период регулирования, Гкал/год | 1055,4 |
| Отпуск тепловой энергии (факт) за предыдущий период регулирования, Гкал/год | 857,27 |
| Расход топлива, м3 | 490,0 |
| Котельная д.Семеновская 1-я |
| Обслуживающая организация | ООО «Удар» |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 0,9 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,9 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,0635 |
| Вид топлива | дрова |
| Выработка тепловой энергии (факт) за предыдущий период регулирования, Гкал/год | 510,67 |
| Отпуск тепловой энергии (факт) за предыдущий период регулирования, Гкал/год | 403,11 |
| Расход топлива, м3 | 723,2 |

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Прирост площадей строительных фондов на расчетный срок до 2035 года сельском поселении планируется в размере 10586 кв. м.

## 2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для перспективных объектов теплоснабжения, удельные показатели рассчитываются   по следующему алгоритму:

Определение жилой площади участка застройки производилось по формуле:

Sжил = Pn × n,

где Sжил – площадь жилого фонда на данном участке застройки, м2;

Pn – площадь соответствующего участка застройки, Га;

п – плотность застройки соответствующего пятна.

Расчет тепловой нагрузки жилых зданий, расположенных на данном участке застройки произведен по формуле:

q ×Sжил (tв – tнрв)

Qp = к *  ---------------------------  х10-6,  Гкал/ч,

4,19 х 24

где 	q – нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление принятый по СНиП 23-02-2003;

Sжил – площадь жилого фонда на данном участке застройки, м2;

tв – расчетная температура воздуха для жилых помещений, 20 °С;

tнрв – расчетная температура наружного воздуха принимается равной средней температуре холодной пятидневки, согласно СНиП-23-01-99 «Строительная климатология»;

4,19 – переводной коэффициент из кДж в ккал;

к – коэффициент учитывающий уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, в соответствии с постановлением № 18 от 25 января 2011 года Правительства РФ.

## 2.4.  Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.

Прогнозирование перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не проводилось в виду отсутствия потребления тепловой энергии на технологические процессы.

## 2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прироста объема потребления тепловой энергии в муниципальном образовании «Двинское» не планируется.

## 2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Прогнозы приростов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения в данной работе не рассматриваются.

## 2.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах на расчетный срок не ожидается.

## 2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

В зонах действия централизованных источников отсутствуют потребители, в том числе социально значимые, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

## 2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

В зонах действия централизованных источников отсутствуют потребители, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

## 2.10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

В зонах действия централизованных источников отсутствуют потребители, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

В соответствии с Постановлением Правительства №154 от 22 февраля 2012 года при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек «Электронная модель системы теплоснабжения поселения» не является обязательной.

# Глава 4. «Существующее и перспективное балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребления»

## 4.1.  Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Таблица 4.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии.

| № п/п | Вид мощности | Существующая тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч | Перспективная тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Двинской |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 33,42 | 40,73 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 33,42 | 7,31 |
| 3 | Затраты на собственные нужды котельной | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | 33,32 | 7,21 |
| 5 | Подключенная нагрузка потребителей | 5,3 | 6,2 |
| 6 | Тепловые потери в тепловых сетях | 1,56 | 1,01 |
| 7 | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | 7,76 | 7,21 |
| 8 | Дефициты (резервы) тепловой мощности источника тепла | + 25,56 | 0 |
| Котельная д.Скрипчинская |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 1,22 | 1,22 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 1,22 | 1,22 |
| 3 | Затраты на собственные нужды котельной | 0,0055 | 0,0055 |
| 4 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | 1,21 | 1,21 |
| 5 | Подключенная нагрузка потребителей | 0,14117 | 0,104 |
| 6 | Тепловые потери в тепловых сетях | 0,033 | 0,033 |
| 7 | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | 0,17417 | 0,137 |
| 8 | Дефициты (резервы) тепловой мощности источника тепла | +1,03583 | +1,073 |
| Котельная д.Семеновская 1-я |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,9 | 0,9 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,9 | 0,9 |
| 3 | Затраты на собственные нужды котельной | 0,0055 | 0,0055 |
| 4 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | 0,89 | 0,89 |
| 5 | Подключенная нагрузка потребителей | 0,0635 | 0,0635 |
| 6 | Тепловые потери в тепловых сетях | 0,018 | 0,018 |
| 7 | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | 0,0815 | 0,0815 |
| 8 | Дефициты (резервы) тепловой мощности источника тепла | +0,8085 | +0,8085 |

Баланс мощности составлен при условии выполнении всех мероприятий по приведению тепловых потерь и теплоносителя в тепловых сетях к нормативным значениям.

## 4.2.  Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии.

Согласно инвестиционной программе в п.Двинской планируется консервация существующей котельной и строительство новой, соответствующей потребностям в производственных мощностях.

Таблица 4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки.

| Наименование котельной | Производительность котельной, Гкал/час | Существующая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Увеличение нагрузки на отопление к 2032 году, Гкал/ч | Общая подключенная тепловая нагрузка к 2032 году, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Двинской | 33,42 | 5,3 | нет | 6,2 |
| Котельная д.Скрипчинская | 1,22 | 0,14117 | нет | 0,14117 |
| Котельная д.Семеновская 1-я | 0,9 | 0,0635 | нет | 0,0635 |

## 4.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек выполнение гидравлического расчёта не является обязательным.

## 4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

На котельной п.Двинской при подключении новой перспективной тепловой нагрузки дефицита тепловой мощности не возникнет.

Резерв тепловой мощности на котельной п. Двинской при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей составит 25,56 Гкал/ч.

На котельных д.Скрипчинская и д.Семеновская 1-я при подключении новой перспективной тепловой нагрузки дефицита тепловой мощности не возникнет.

Резерв тепловой мощности на котельной д. Скрипчинская при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей составит 1,0358 Гкал/ч.

Резерв тепловой мощности на котельной д. Семеновская 1-я при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей составит 0,8085 Гкал/ч.

# Глава 5. «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

Проектом схемы теплоснабжения предусматривается два сценария развития системы теплоснабжения сельского поселения. Сценарий № 1, оптимистичный: строительство новой котельной мощностью 12 МВт взамен устаревшей для обеспечения тепловой энергией пос. Двинской и проведение мероприятий, направленных на поддержание функционирования системы теплоснабжения (реконструкция сетей).

Сценарий № 2, пессимистичный: Мероприятия, предусматриваемые сценарием № 1, не будут реализовываться. Будут проводиться лишь мероприятия, направленные на поддержание функционирования системы теплоснабжения (ремонт котельной и тепловых сетей).

Приоритетным сценарием перспективного развития систем теплоснабжения сельского поселения предлагается принять сценарий № 1, так как в этом случае будет обеспечена надежность систем теплоснабжения, увеличение экономической эффективности работы систем теплоснабжения.

# Глава 6. «Существующее и перспективное балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

6.1 Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В связи с отсутствием на котельных д. Скрипчинская и д. Семеновская 1-я водоподготовительных установок, рекомендуется установить "КОМПЛЕКСОН-6".

«Комплексон-6» – это автоматическая система дозирования реагентов, которая применяется для обработки подпиточной воды систем теплоснабжения, водооборотных систем и ГВС ингибиторами отложений карбонатов кальция магния и ингибиторами коррозии.

Такой метод водоподготовки отличается от остальных тем, что с помощью сознательно подобранных друг к другу реагентов удаляются их накипеобразующие свойства, а не удаляются из воды накипеобразующие элементы, как это происходит в других системах.

При применении метода комплексонатной водоподготовки:

– «КОМПЛЕКСОН-6» работает в автоматическом режиме, оборудование занимает мало места и расходуется реагентов в десятки и сотни раз меньше, чем соли;

– полностью отсутствуют собственные сточные воды, не требуется постоянный лабораторный контроль, т.к. персонал котельной контролирует работу установки по имеющимся на ней приборам;

– реагенты имеют гигиенические сертификаты и могут применяться для ГВС и открытых систем теплоснабжения;

– потребляемая мощность менее 30 Вт, напряжение 220 В.

Установка дозирования реагентов работает в полностью автоматическом режиме, неметаллоемкая, компактна, надежна в условиях эксплуатации и не требует практически никакого вмешательства со стороны персонала.

6.2 Обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

В перспективе потери теплоносителя могут увеличиться при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях или на котельных, ветхости тепловых сетей и изоляции.

# Глава 7. «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

7.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии с п.108-110 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Предложения по реконструкции существующих котельных осуществляются с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения:

– на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных);

– если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

– если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно;

– в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

– во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Прирост тепловой нагрузки ожидается за счет размещения нового строительства и реконструкции существующей застройки. В проекте предлагается размещение новой многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, объектов капитального строительства производственного, коммунально-складского, автотранспортного, общественно-делового назначения, а также объектов обслуживания населения и дачной застройки. Подсчет тепловых нагрузок на планируемые объекты производился по комплексному удельному расходу тепла, отнесенному к 1 кв. м общей площади. Все расчеты произведены в соответствии с СП 50.13330.2010, «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» и ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000 МО) «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Прирост тепловой нагрузки на централизованную систему теплоснабжения п.Двинской не ожидается.

Прирост тепловой нагрузки на централизованную систему теплоснабжения д. Скрипчинская на расчетный срок до 2035 г. не ожидается.

Прирост тепловой нагрузки на централизованную систему теплоснабжения д. Семеновская 1-я на расчетный срок до 2035 г. не ожидается.

7.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется.

7.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории сельского поселения не имеется.

7.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования «Двинское» не имеется.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

На территории сельского поселения мероприятия с увеличением зоны действия одной котельной путем включения в нее зоны действия другой котельной не представляется возможными и данной схемой не предусматриваются.

7.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

7.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

7.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации существующих котельных не предусматриваются, другие источники тепловой энергии отсутствуют.

7.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

7.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа.

Мероприятия данной схемой не предусматриваются.

7.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Перераспределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается.

7.12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Согласно п. 30, г. 2, № 190-ФЗ от 27 июля 2010 года: «радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

– затраты на строительство новых участков тепловой сети, и реконструкция существующих;

– пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

– затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

– потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

– надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Расчетные радиусы эффективного теплоснабжения приведены в табл. 6.1, графическое представление на рис. 4 и 5.

Таблица 7.1. Расчетные радиусы эффективного теплоснабжения.

| Параметры | Ед.изм. | Котельная п. Двинской | Котельная д. Скрипчинская | Котельная д. Семеновская 1-я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км2 |  |  |  |
| Количество абонентов в зоне действия источника | ед. | 126 | 4 | 2 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 6,2 | 0,13842 | 0,0729 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | км |  |  |  |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | ºС | 95 | 95 | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | ºС | 70 | 70 | 70 |
| Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения | 1/км2 |  |  |  |
| Теплоплотность района | Гкал/(ч·км2) |  |  |  |
| Поправочный коэффициент | – | 1 | 1 | 1 |
| Эффективный радиус | км |  |  |  |

Данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения не предоставлены.

# Глава 8. «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них»

8.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется. Ввиду отсутствия дефицита в отдельных зонах источников тепловой энергии.

8.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

В сельском поселении строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

8.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

8.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Для повышения надежности функционирования систем теплоснабжения рекомендуется реконструкция тепловых сетей отопления с высоким процентом износа.

8.5.  Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не предусматривается.

8.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

8.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В п.Двинской – замена 100 % тепловых сетей протяженностью 8242,7 м и замена 100 % сетей ГВС протяженностью 4440 м,  период выполнения - 2022-2030 гг, источники фиансирования – инвестиционная, ремонтная программы теплоснабжающей организации.

8.8. Строительство и реконструкция насосных станций.

Строительство насосных станций не требуется.

# Глава 9. «Перспективные топливные балансы»

9.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения.

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии муниципального образования «Двинское» применяется древесная щепа и дрова.

Перспективное топливопотребление было рассчитано на развитие системы теплоснабжения до окончания планируемого периода.

Таблица 9.1. Существующие и перспективные расходы основного топлива на источниках тепла.

| Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал | Расход натурального топлива (дрова), м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существу-ющий | 2017 | 2018 | 2020-2035 |
| Котельная п. Двинской | щепа | 21160,4 | 20854,42 | 19268,2 | 16471,68 | 12794,2 |
| Котельная д. Скрипчинская | дрова | 1037,65 | 490 | 490 | 490 | 395 |
| Котельная д. Семеновская 1-я | дрова | 516,96 | 723,2 | 723,2 | 723,2 | 578,5 |

9.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Аварийных видов топлива на котельной п.Двинской не предусмотрено.

# Глава 10. «Оценка надежности теплоснабжения»

10.1. Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии.

РЧ – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации, исчисляется по формуле:

РЧ = МО / L,

где МО – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

L – произведение суммарной тепловой нагрузки (мощности) по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал/час – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и общей протяженности тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации. Для расчета используется максимальное значение L для регулируемой организации в расчетном периоде регулирования; протяженность сети рассматривается в двухтрубном исчислении, включая бесхозяйные сети, отнесенные к данной регулируемой организации.

РЧМ – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период. Для расчета его значений рассматриваются нарушения, не затрагивающие отопительный сезон, и их число относится к величине L, как в формуле.

10.2. Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.

РП – показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (РП) исчисляется по формуле:

MПО

РП = Σ TjПР / L

j=1

где TjПР – продолжительность (с учетом коэффициента KВ) j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода регулирования (в часах);

MПО – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.

РПМ – показатель уровня надежности, определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются соответствующие нарушения, не затрагивающие отопительный сезон, и их суммарная продолжительность относится к величине L.

Здесь и далее нарушение в подаче тепловой энергии, затронувшее несколько расчетных периодов регулирования, учитывается в каждом расчетном периоде регулирования в части, относящейся к данному периоду.

10.3. Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

РО – показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, исчисляется по формуле:

MПО

РО = Σ Qj / L

j=1

где Qj – объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал).

РОМ – показатель уровня надежности, определяемый объемом неотпуска тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения в расчетном периоде регулирования, и суммарный объем недоотпуска по ним относится к величине L.

10.4. Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями между данной регулируемой организацией и потребителем ее товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) (далее – договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в имеющихся договорах, в качестве договорных значений отклонений температуры воды в подающем трубопроводе принимаются величины, установленные для горячего водоснабжения постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354.

Рассматриваемые в данном пункте показатели рассчитываются раздельно для случаев, когда теплоносителем является пар или горячая вода. В последнем случае проводятся два расчета: для отопительного сезона и межотопительного периода в отдельности.

RВ – показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период, исчисляется по формуле

NВ                       NВ

RВ = Σ (WiВ × RВi ) / Σ WiВ

где RВi – среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителем товаров и услуг значение превышения среднесуточного отклонения температуры воды в подающем трубопроводе, отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами, над договорным значением отклонения (для отклонений как вверх, так и вниз);

NВ – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода;

WiВ– присоединенная тепловая нагрузка (мощность) по i-ому соответствующему договору в части, где теплоносителем является вода, Гкал/ч.

10.5. Характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, используемые для определения показателей уровня надежности.

Продолжительность j-ого прекращения подачи тепловой энергии в отопительный период в расчетном периоде регулирования, (ТjПР) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по формуле:

TjПР = max Tij

где Tij – продолжительность (с учетом коэффициентов КВ вида нарушений) для i-ого договора с потребителями товаров и услуг j-ого прекращения подачи тепловой энергии в отопительном сезоне расчетного периода регулирования у данной регулируемой организации. Если регулируемой организацией зафиксировано, что j-ое прекращение подачи тепловой энергии состоит из двух или более последовательных временных прекращений (далее – прерываний) подачи тепловой энергии или теплоносителя по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, то значение Tij рассчитывается по формуле:

Tij = max (Tijl × Kвjli )

где Тijl – продолжительность (в часах) l-ого прерывания подачи тепловой энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, отнесенная на рассматриваемую регулируемую организацию, т.е. ограниченная моментом ликвидации обусловившего j-ое прекращение подачи тепловой энергии технологического нарушения по данной регулируемой организации. Ситуация l > 1 если до момента времени ликвидации в данной регулируемой организации указанного технологического нарушения у потребителя товаров и услуг возникает несколько случаев прерывания подачи тепловой энергии, обусловленных тем же самым технологическим нарушением. Тогда все эти случаи относятся на одно j-ое прекращение подачи тепловой энергии, а продолжительности соответствующих перерывов учитываются по i-ому договору с потребителями товаров и услуг отдельно (с индексом «l») и суммируются в формуле с коэффициентами, определенными по отношению к каждому l-ому случаю, для получения Тij – продолжительности j-го прекращения подачи тепловой энергии по i-ому договору;

Kвjli – коэффициент значимости KВ состояния фактора вида нарушения в подаче тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, зафиксированного в l-ом случае, отнесенном на j-ое прекращение подачи тепловой энергии. В случае если вид нарушения не указан, коэффициент принимается равным 1;

максимум в формуле вычисляется по всем договорам с потребителями товаров и услуг, затронутыми j-ым прекращением. При определении показателей Рп(1) берется максимум только по индексам «i», соответствующим потребителям 1-й категории надежности.

Если регулируемой организацией отдельно не зафиксированы значения продолжительности по каждому договору с потребителями товаров и услуг при j-ом прекращении подачи тепловой энергии, то в качестве ТjПР берется значение продолжительности технологического нарушения, повлекшего за собой j-ое прекращение подачи тепловой энергии.

Начиная не позднее, чем с 2016 года рассчитывается величина продолжительности j-ого прекращения подачи тепловой энергии в межотопительном периоде расчетного периода по соответствующим нарушениям в подаче тепловой энергии – прекращениям ее подачи, относящимся к межотопительному периоду.

Объем недоотпущенной и (или) недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии (Qj) определяется по формуле:

N

Qj = Σ Qij

i=1

где N – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации. Для расчета используется максимальное число договоров с потребителями товаров и услуг у данной регулируемой организации в расчетном периоде регулирования;

Qij – объем недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, зафиксированный надлежаще оформленным Актом или рассчитанный на основе показаний приборов учета тепловой энергии за аналогичный период (без нарушений в ее подаче) с корректировкой на изменения температуры наружного воздуха. При отсутствии приборов учета тепловой энергии или непредставлении их показаний потребителем товаров и услуг регулируемая организация применяет расчетный способ в соответствии с законодательством или договором с потребителями товаров и услуг, но без применения повышающих коэффициентов к нормативу потребления коммунальных услуг.

В случае если регулируемой организацией отдельно не зафиксированы объемы недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии по каждому договору с потребителями товаров и услуг при j-м нарушении в подаче тепловой энергии, в качестве Qj берется значение объема неотпуска, зафиксированное надлежаще оформленным Актом для технологического нарушения, повлекшего за собой j-ое нарушение в подаче тепловой энергии.

Среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднечасовой величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (RВi) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по формуле:

MiО

RВi = Σ DВ,i,j / hО

j =1

где MiО – число нарушений в подаче тепловой энергии, вызванных отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе (без прекращения ее подачи), по i-ому договору с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией (см. Приложение № 2 к настоящим Методическим указаниям);

DВ,i,j – сумма по всем часам j-ого нарушения в подаче тепловой энергии в отопительный сезон положительных частей разностей между среднесуточной величиной зафиксированного в течение этих суток (с отнесением на рассматриваемую регулируемую организацию) отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения – определяется в градусах Цельсия;

hО – общее число часов в отопительном сезоне расчетного периода регулирования.

Таким же образом вычисляются среднее за межотопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднесуточной величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (RВiМ) и среднее за расчетный период регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднесуточной величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры пара в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (RПi) на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по отклонениям параметров теплоносителя за расчетный период регулирования.

10.6. Плановые значения показателей надёжности.

Согласно разделу 4 «Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» плановые значений показателей надежности (далее - Ппл ) устанавливаются регулирующими органами на каждый расчетный период регулирования t в пределах долгосрочного периода регулирования, начиная с:

– 2015 года – для показателей П, соответствующих Рч и Вч,

– 2016 года – для показателей П, соответствующих Рчм, Рп, Ро и Вп,

– долгосрочного периода регулирования с началом не ранее 2017 года – для показателей П, соответствующих Rв, Rп, Rвм, Рпм, Рп(1), Ром и Вкл.

Плановые значения показателей надежности и качества определяются для каждой регулируемой организации исходя из минимального темпа улучшения для групп показателей надежности и качества.

Таблица 10.1. Показатели уровня надежности.

| Группа показателей | Минимальный темп улучшения для регулируемых организаций |
| --- | --- |
|  | Производители тепловой энергии (без собственных теплосетей) | Теплосетевые организации (возможно, с собственными источниками тепла) |
| Показатели уровня надежности | 0,02 | 0,015 |

Плановое значение показателя уровня надежности и (или) качества считается достигнутым регулируемой организацией по результатам расчетного периода регулирования (t), если фактическое значение показателя соответствует скорректированному плановому значению этого показателя с коэффициентом (1+с), где с – величина допустимого отклонения:

Рф < Рпл s ×(1+с),

Rф < Rпл s ×(1+с),

Вф < Впл s ×(1+с),

где индексы s соответствуют определенным ранее показателям из числа планируемых в рассматриваемом расчетном периоде регулирования.

Величина допустимого отклонения (с) устанавливается равной:

– на первый долгосрочный период регулирования, в котором задается плановое значение соответствующего показателя, – 35% на первые три расчетных периода регулирования после задания планового значение показателя и 30% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования;

– в последующие долгосрочные периоды регулирования коэффициенты снижаются, в случае достижения показателей, на 1% в год – до 25%.

Плановые значения показателей уровня надежности и (или) качества считаются достигнутыми регулируемой организацией со значительным улучшением, если фактическое значение показателя улучшает скорректированное плановое значение этого показателя с коэффициентом (1-с), где с – величина допустимого отклонения:

Рф < Рпл s ×(1–с),

Rф < Rпл s ×(1–с),

Вф < Впл s ×(1–с),

где индексы s соответствуют определенным ранее показателям из числа планируемых в рассматриваемом расчетном периоде регулирования.

Таблица 10.2. Показатели надежности и энергоэффективности котельной в п.Двинской

Показатели надежности и энергоэффективности котельной в д.Скрипчинская и д.Семеновская 1-я нет возможности рассчитать, исходные данные не предоставлены.

# Глава 11. «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию»

11.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

На котельных сельского поселения рекомендуется произвести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению существующих источников тепловой энергии.

Данные по инвестиционным затратам представлены в табл. 10.1.

Таблица 11.1. Инвестиции в источники тепловой энергии.

| Наименование котельной | Мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.Двинской | Строительство котельной мощностью 15 МВт | По результатам разработки ПСД | до 2023 года |
| Котельная д.Скрипчинская | Замена котла К401М на Квр | 1424 | до 2025 года |
|  | Замена насосной группы | 300 | до 2025 года |
|  | Установка водоподготовки | 300 | до 2025 года |
|  | Установка генератора | 300 | до 2030 года |
| Котельная д. Семеновская 1-я | Замена резервного котла КВ на Квр | 900 | до 2035 |
|  | Замена котла Луга | 1200,00 | до 2030 |
|  | Замена насосной группы | 300 | до 2030 |
|  | Установка водоподготовки | 300 | до 2030 |

Инвестиции в реконструкцию старых тепловых сетей и прокладку новых тепловых сетей представлены в табл. 10.2.

Таблица 11.2. Инвестиции в тепловые сети.

| Наименование котельной | Мероприятия | Стоимость, тыс. руб. | Период |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.Двинской | Реконструкция существующих сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения протяженностью 12,683 км | По резуль-татам разработки ПСД | до 2030 года |
| Котельная д.Скрипчинская | Замена тепловых сетей к детском дому протяженностью 90 м | 600 | до 2025 года |
|  | Замена тепловых сетей по Новгородовской | 700 | до 2027 года |
|  | Замена тепловых сетей к клубу | 400 | до 2032 года |
| Котельная д.Семеновская 1-я | Замена тепловых сетей к детскому саду | 755 | до 2024 года |
|  | Замена тепловых сетей к школе | 300 | до 2025 года |

Примечание: стоимость ремонта существующих тепловых сетей будет корректироваться после полного обследования и выявления дефектов.

Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

11.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников – бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных объектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативно – правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий. В соответствии со статьей 10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)» Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 – ФЗ «О теплоснабжении» решение об установлении для теплоснабжающих и теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня принимается органом исполнительной власти субъекта РФ, причем необходимым условием для принятия решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

# Глава 12. "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации"

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Теплоснабжающих организаций на территории сельского поселения две:

– ООО Управляющая компания «Уютный город» является теплоснабжающей организацией в п. Двинской;

– ООО «Удар» является теплоснабжающей организацией в д. Семеновская 1-я и д.Скрипчинская.

Зоны деятельности теплоснабжающих организаций охватывает большую часть территории муниципального образования, так как они осуществляют теплоснабжение социально значимых объектов бюджетной сферы и прочих потребителей.

В настоящее время предприятия  ООО Управляющая компания «Уютный город» и ООО «Удар» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами теплоснабжения.

3. Предприятия ООО Управляющая компания «Уютный город» и ООО «Удар» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности исполняют обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключают и надлежаще исполняют договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняют обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляют контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будут осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить две единые теплоснабжающие организации ООО Управляющая компания «Уютный город» и ООО «Удар».

# Глава 13. «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Индикаторы развития системы теплоснабжения сельского поселения приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения сельского поселения

| № п/п | Индикатор развития | Ед. изм. | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало реализации Программы | На конец реализации Программы |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт./год | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт./год | 0 | 0 |
| 3 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100 | 100 |
| 4 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 10 | 5 |
| 5 | отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | шт. | 0 | 0 |

# Глава 14. «Ценовые (тарифные) последствия»

Оценку ценовых (тарифных) последствий реализации проекта схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей выполнить невозможно.

# Глава 15. «Реестр единых теплоснабжающих организаций»

Теплоснабжающих организаций на территории сельского поселения две:

– ООО Управляющая компания «Уютный город» является теплоснабжающей организацией в п. Двинской;

– ООО «Удар» является теплоснабжающей организацией в д. Семеновская 1-я и д. Скрипчинская.

На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации на территории сельского поселения определены две единые теплоснабжающие организации ООО «Управляющая компания «Уютный город» и ООО «Удар».

# Глава 16. «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

| Наименование котельной | Мероприятия |
| --- | --- |
| Котельная п. Двинской | Строительство котельной мощностью 15 МВт |
| Котельная д. Скрипчинская | Замена котла К401М на Квр |
|  | Замена насосной группы |
|  | Установка водоподготовки |
|  | Установка генератора |
| Котельная д. Семеновская 1-я | Замена резервного котла КВ на Квр |
|  | Замена котла Луга |
|  | Замена насосной группы |
|  | Установка водоподготовки |

# Глава 17. «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

Замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения нет.

# Глава 18. «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»

Изменений к проекту схемы теплоснабжения нет.

# Text boxes

Администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципалный район» Верхнетоемского района Архангельской области

ООО «Удар»

ООО Управляющая компания «Уютный город компания»

Потребитель